## 封面
吴起县城供水规划
计 算 书
项目名称 | 吴起县城供水规划
专业名称 | 农业水利工程
学生姓名 | 周鑫雨
指导教师 | 聂卫波 / 孙胜祥
学校名称 | 西北农林科技大学
设计日期 | 2024年

## 第1章 绪论
第1章 绪论
1.1 项目背景
吴起县位于陕西省延安市西北部，属黄土高原丘陵沟壑区，地处延河上游。随着县域经济快速发展，城镇化水平不断提高，城区用水需求持续增长。为满足吴起县城未来发展用水需求，保障城镇居民生活用水安全，特编制本供水规划。
1.2 供水现状
吴起县现状供水水源以地下水为主，已建有三座水厂：
• 第一水厂：供水能力4000m³/d，主要服务于老城区
• 第二水厂：供水能力8000m³/d，主要服务于县城中心区
• 第三水厂：供水能力10000m³/d，主要服务于新城区及工业园区
1.3 规划依据
(1) 《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）
(2) 《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）
(3) 《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019）
(4) 《吴起县城市总体规划》（2018-2035）
(5) 《吴起县水资源开发利用规划》
(6) 《吴起县国民经济和社会发展第十四个五年规划》
1.4 规划范围与期限
本规划范围为吴起县城市规划区，规划近期至2025年，远期至2035年。

## 第2章 需水量预测
第2章 需水量预测
2.1 最高日用水量计算
| 用水类别 | 用水定额 | 服务人口(万人) | 日变化系数 | 最高日用水量(m³/d)
| 居民生活 | 100L/(人·d) | 8.5 | 1.3 | 11050
| 第二产业 | 80m³/万元 | 15 | 1.2 | 1440
| 第三产业 | 60m³/万元 | 8 | 1.2 | 576
| 市政用水 | 5% |  |  | 621
| 未预见水量 | 10% |  |  | 1369
| 最高日需水量合计 |  |  |  | 22000
2.2 用水时变化系数
| 最高日最高时用水量 | 时变化系数Kh | 最高时用水量(m³/h) | 最高时用水量(L/s)
| 22000m³/d | 1.6 | 1466.67 | 406.85

## 第3章 供水工程规划
第3章 供水工程规划
3.1 供水系统布局
根据吴起县城市总体规划，结合现状供水设施分布，本次规划形成三大供水片区：
• 片区一（老城区）：由第一水厂供水，供水能力4000m³/d
• 片区二（中心区）：由第二水厂供水，供水能力8000m³/d
• 片区三（新城区及工业区）：由第三水厂供水，供水能力10000m³/d
规划总供水能力22000m³/d，与最高日需水量持平。
3.2 水源工程
规划水源为张家洼地下水水源地，设计取水量24000m³/d，主要建设内容包括：
• 新建水源井8眼，单井出水量3000m³/d
• 输水管线28km，采用DN500球墨铸铁管
• 配套建设泵房、管理房等附属设施
3.3 水厂工程
(1) 第一水厂
• 设计规模：4000m³/d
• 净水工艺：常规处理+消毒
• 占地面积：0.8ha
• 主要设备：网格絮凝池、斜管沉淀池、快滤池、清水池
(2) 第二水厂
• 设计规模：8000m³/d
• 净水工艺：常规处理+消毒
• 占地面积：1.5ha
• 主要设备：网格絮凝池、斜管沉淀池、快滤池、清水池
(3) 第三水厂
• 设计规模：10000m³/d
• 净水工艺：常规处理+深度处理+消毒
• 占地面积：2.0ha
• 主要设备：网格絮凝池、斜管沉淀池、V型滤池、活性炭滤池、清水池
3.4 管网工程
(1) 配水管网采用树状管网布置
(2) 管材选用：球墨铸铁管（DN200-DN500）、PE管（DN200及以下）
(3) 管道埋深：管顶覆土不小于1.0m
(4) 总管网长度：78.45km
3.5 消防供水
按照《建筑设计防火规范》要求，城区设置消防给水系统：
• 同一时间火灾次数：2处
• 每处火灾设计流量：35L/s
• 消防水压：最不利点消火栓静水压力不小于10m水柱

## 4.1 设计参数确定
4.1 设计参数确定
| 参数名称 | 参数值
| 最高日需水量 | 22000m³/d
| 时变化系数 | 1.6
| 日变化系数 | 1.3
| 消防流量(每处) | 35L/s
| 同时着火点 | 2处
| 海曾-威廉系数C(球墨铸铁管) | 130
| 海曾-威廉系数C(PE管) | 140
| 水力计算公式 | hw=10.67×L×Q^1.852/(C^1.852×D^4.87)

## 4.2 比流量计算表
4.2 各水厂比流量计算表
| 水厂名称 | 配水流量(m³/d) | 配水管长(m) | 比流量[L/(s·m)]
| 第一水厂 | 4000 | 28000 | 0.00165
| 第二水厂 | 8000 | 25000 | 0.0037
| 第三水厂 | 10000 | 25450 | 0.00455

## 4.3 第一水厂管段计算
4.3 第一水厂管网正常工况管段计算表
序号 | 起始节点 | 终止节点 | 管长(m) | 配水系数 | 流量(L/s) | 管径(mm) | 流速(m/s) | 水头损失(m) | 累计损失(m)
1 | 250 | 249 | 572 | 0.5 | 1.26 | 200 | 0.06 | 0.02 | 0.02
2 | 249 | 248 | 800 | 0.5 | 4.28 | 200 | 0.2 | 0.29 | 0.31
3 | 248 | 245 | 420 | 0.5 | 3.93 | 200 | 0.19 | 0.13 | 0.44
4 | 248 | 246 | 406 | 0.5 | 3.93 | 200 | 0.19 | 0.13 | 0.57
5 | 245 | 243 | 372 | 0.5 | 6.12 | 200 | 0.29 | 0.25 | 0.82
6 | 246 | 243 | 361 | 0.5 | 6.07 | 200 | 0.29 | 0.24 | 1.06
7 | 243 | 1 | 686.4 | 0.5 | 15.32 | 200 | 0.73 | 2.36 | 3.42
8 | 241 | 238 | 712 | 0.5 | 1.56 | 200 | 0.07 | 0.04 | 3.46
9 | 238 | 231 | 936 | 0.5 | 5.19 | 200 | 0.25 | 0.47 | 3.93
10 | 198 | 202 | 295 | 0.5 | 3.75 | 200 | 0.18 | 0.08 | 4.01
11 | 203 | 202 | 175 | 1 | 1.77 | 200 | 0.08 | 0.01 | 4.02
12 | 202 | 205 | 387 | 0.5 | 7.81 | 200 | 0.37 | 0.4 | 4.42
13 | 205 | 218 | 568 | 0.5 | 12 | 200 | 0.57 | 1.27 | 5.69
14 | 218 | 223 | 337 | 0.5 | 15.94 | 200 | 0.76 | 1.25 | 6.94
15 | 223 | 225 | 185 | 1 | 22.12 | 200 | 1.05 | 1.22 | 8.16
16 | 225 | 226 | 54 | 0.5 | 40.25 | 250 | 1.22 | 0.35 | 8.51
17 | 226 | 230 | 359 | 0.5 | 42.12 | 250 | 1.28 | 2.56 | 11.07
18 | 230 | 231 | 65.1 | 0 | 46.99 | 250 | 1.43 | 0.56 | 11.63
19 | 231 | 1 | 270 | 0.5 | 56.83 | 250 | 1.73 | 3.27 | 14.9
20 | 1 | 一水厂 | 50 | 0 | 74.07 | 250 | 2.25 | 0.97 | 15.87

## 4.4 第一水厂节点计算
4.4 第一水厂管网正常工况节点计算表
节点编号 | 节点流量(L/s) | 消防流量(L/s) | 总流量(L/s) | 地面高程(m) | 节点水压(m) | 自由水头(m) | 水头损失(m)
250 | 1.26 | - | 1.26 | 1302 | 1369.99 | 67.99 | 0.02
249 | 3.02 | - | 3.02 | 1311.5 | 1370.01 | 58.51 | 0.29
248 | 3.59 | - | 3.59 | 1300.6 | 1370.3 | 69.7 | 0.13
245 | 2.19 | - | 2.19 | 1295.8 | 1370.42 | 74.62 | 0.25
243 | 3.13 | - | 3.13 | 1301.4 | 1370.67 | 69.27 | 2.36
1 | 2.1 | - | 2.1 | 1294 | 1373.03 | 79.03 | 0.97
231 | 2.65 | 2 | 4.65 | 1294 | 1369.76 | 75.76 | 3.27
226 | 0.87 | 1 | 1.87 | 1291 | 1366.64 | 75.64 | 2.56
230 | 0.79 | - | 0.79 | 1284.5 | 1369.2 | 84.7 | 0.56
223 | 3.87 | - | 3.87 | 1290.9 | 1365.07 | 74.17 | 1.22
225 | 3.54 | - | 3.54 | 1292.6 | 1366.29 | 73.69 | 0.35
221 | 10.15 | - | 10.15 | 1304 | 1364.42 | 60.42 | 1.87

## 4.5 第二水厂管段计算
4.5 第二水厂管网正常工况管段计算表
节点编号 | 节点流量(L/s) | 消防流量(L/s) | 总流量(L/s) | 地面高程(m) | 节点水压(m) | 自由水头(m) | 水头损失(m)
1 | 87 | 89 | 144 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
2 | 90 | 89 | 1411 | 0.5 | 9.63 | 200 | 0.46 | 2.13 | 2.13
3 | 89 | 116 | 1965 | 0.5 | 30.48 | 400 | 0.36 | 0.84 | 2.97
4 | 116 | 117 | 330 | 0.5 | 41.26 | 400 | 0.49 | 0.24 | 3.21
5 | 117 | 122 | 241 | 0.5 | 47.2 | 400 | 0.56 | 0.22 | 3.43
6 | 122 | 129 | 622 | 1 | 32.86 | 400 | 0.39 | 0.3 | 3.73
7 | 129 | 2 | 226 | 0.5 | 44.77 | 400 | 0.53 | 0.19 | 3.92
8 | 122 | 2 | 912 | 1 | 32.86 | 400 | 0.39 | 0.44 | 4.36
9 | 213 | 209 | 890 | 1 | 8.35 | 200 | 0.4 | 1.04 | 5.4
10 | 208 | 196 | 1066 | 0.5 | 39.26 | 400 | 0.47 | 0.71 | 6.11
11 | 196 | 133 | 1545 | 0.5 | 52.54 | 400 | 0.62 | 1.73 | 7.84
12 | 133 | 2 | 117 | 0.5 | 60.35 | 400 | 0.72 | 0.17 | 8.01
13 | 2 | 二水厂 | 100 | 0 | 148.15 | 400 | 1.76 | 0.7 | 8.71

## 4.6 第二水厂节点计算
4.6 第二水厂管网正常工况节点计算表
节点编号 | 节点流量(L/s) | 消防流量(L/s) | 总流量(L/s) | 地面高程(m) | 节点水压(m) | 自由水头(m) | 水头损失(m)
87 | 0 | - | 0 | 1275.1 | 1330.5 | 55.4 | 0
89 | 15.85 | 5 | 20.85 | 1282.9 | 1330.5 | 47.6 | 0.84
90 | 6.63 | 3 | 9.63 | 1279.6 | 1328.37 | 48.77 | 2.13
116 | 10.78 | - | 10.78 | 1285.8 | 1331.33 | 45.53 | 0.24
122 | 15.52 | 3 | 18.52 | 1285.9 | 1331.8 | 45.9 | 0.3
129 | 6.9 | 5 | 11.9 | 1286.4 | 1331.91 | 45.51 | 0.19
2 | 10.18 | - | 10.18 | 1282.8 | 1332.1 | 49.3 | 0.7
196 | 12.77 | - | 12.77 | 1286 | 1330.2 | 44.2 | 1.73
133 | 7.8 | - | 7.8 | 1290 | 1331.93 | 41.93 | 0.17
208 | 7.58 | 3 | 10.58 | 1289.2 | 1329.49 | 40.29 | 0.71

## 4.7 第三水厂管段计算
4.7 第三水厂管网正常工况管段计算表
节点编号 | 节点流量(L/s) | 消防流量(L/s) | 总流量(L/s) | 地面高程(m) | 节点水压(m) | 自由水头(m) | 水头损失(m)
1 | 6 | 8 | 340 | 0.5 | 0.36 | 200 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2 | 8 | 11 | 950 | 0.5 | 8.05 | 250 | 0.25 | 0.36 | 0.37
3 | 11 | 12 | 293 | 0.5 | 14.38 | 250 | 0.44 | 0.31 | 0.68
4 | 12 | 15 | 309 | 0.5 | 16.74 | 250 | 0.51 | 0.43 | 1.11
5 | 15 | 18 | 304 | 0.5 | 18.95 | 250 | 0.58 | 0.52 | 1.63
6 | 18 | 20 | 295 | 0.5 | 23.75 | 250 | 0.72 | 0.76 | 2.39
7 | 20 | 23 | 345 | 0.5 | 25.74 | 250 | 0.78 | 1.03 | 3.42
8 | 23 | 25 | 116 | 0 | 26.89 | 250 | 0.82 | 0.37 | 3.79
9 | 33 | 41 | 359 | 0.5 | 62.59 | 400 | 0.75 | 0.58 | 4.37
10 | 41 | 42 | 213 | 1 | 23.56 | 200 | 1.12 | 1.36 | 5.73
11 | 42 | 45 | 337 | 1 | 29.28 | 250 | 0.89 | 1.15 | 6.88
12 | 45 | 49 | 222 | 0.5 | 24.41 | 400 | 0.29 | 0.06 | 6.94
13 | 42 | 53 | 939 | 1 | 33.12 | 250 | 1.01 | 4.36 | 11.3
14 | 49 | 51 | 403 | 0.5 | 26.21 | 400 | 0.31 | 0.13 | 11.43
15 | 51 | 56 | 322 | 0.5 | 32.71 | 400 | 0.39 | 0.16 | 11.59
16 | 53 | 60 | 385 | 1 | 37.94 | 250 | 1.15 | 2.28 | 13.87
17 | 60 | 64 | 254 | 0.5 | 42.84 | 250 | 1.3 | 1.86 | 15.73
18 | 64 | 70 | 662 | 0.5 | 45.45 | 250 | 1.38 | 5.39 | 21.12
19 | 70 | 86 | 561 | 0.5 | 87.32 | 500 | 0.66 | 0.53 | 21.65
20 | 86 | 73 | 90 | 1 | 44.48 | 500 | 0.34 | 0.03 | 21.68
21 | 73 | 79 | 238 | 1 | 46.54 | 500 | 0.35 | 0.07 | 21.75
22 | 79 | 85 | 559 | 0 | 52.87 | 500 | 0.4 | 0.22 | 21.97
23 | 85 | 87 | 278 | 0.5 | 52.87 | 500 | 0.4 | 0.11 | 22.08
24 | 87 | 105 | 414 | 0 | 53.17 | 500 | 0.4 | 0.16 | 22.24
25 | 105 | 109 | 1447 | 0.5 | 54.72 | 500 | 0.42 | 0.6 | 22.84
26 | 109 | 110 | 140 | 0.5 | 57.21 | 500 | 0.44 | 0.06 | 22.9
27 | 110 | 131 | 416 | 0.5 | 59.81 | 500 | 0.46 | 0.2 | 23.1
28 | 131 | 134 | 1275 | 0.5 | 56.19 | 500 | 0.43 | 0.55 | 23.65
29 | 134 | 138 | 285 | 0.5 | 120.92 | 630 | 0.58 | 0.16 | 23.81
30 | 138 | 187 | 556 | 0.5 | 126.02 | 630 | 0.6 | 0.34 | 24.15
31 | 187 | 148 | 1098 | 0.5 | 126.02 | 630 | 0.6 | 0.66 | 24.81
32 | 148 | 152 | 1088 | 1 | 176.19 | 630 | 0.84 | 1.19 | 26
33 | 152 | 153 | 1602 | 0.5 | 90.12 | 500 | 0.69 | 1.61 | 27.61
34 | 153 | 155 | 235 | 1 | 182.48 | 630 | 0.87 | 0.27 | 27.88
35 | 155 | 156 | 800 | 0.5 | 91.92 | 500 | 0.7 | 0.83 | 28.71
36 | 156 | 3 | 225 | 0.5 | 184.95 | 630 | 0.89 | 0.27 | 28.98
37 | 3 | 三水厂 | 100 | 0 | 185.19 | 630 | 0.89 | 0.12 | 29.1

## 4.8 第三水厂节点计算
4.8 第三水厂管网正常工况节点计算表
节点编号 | 节点流量(L/s) | 消防流量(L/s) | 总流量(L/s) | 地面高程(m) | 节点水压(m) | 自由水头(m) | 水头损失(m)
6 | 0.36 | - | 0.36 | 1263 | 1325.68 | 62.68 | 0.01
8 | 2.04 | 5 | 7.04 | 1262.5 | 1325.69 | 63.19 | 0.36
12 | 1.5 | - | 1.5 | 1263 | 1326.36 | 63.36 | 0.43
15 | 1.44 | - | 1.44 | 1261 | 1326.78 | 65.78 | 0.52
20 | 1.34 | - | 1.34 | 1263.3 | 1328.07 | 64.77 | 1.03
23 | 0.76 | - | 0.76 | 1262 | 1329.09 | 67.09 | 0.37
33 | 1.37 | - | 1.37 | 1263 | 1332.3 | 69.3 | 0.3
42 | 3.28 | - | 3.28 | 1273 | 1319.88 | 46.88 | 4.36
53 | 3.1 | - | 3.1 | 1272 | 1324.25 | 52.25 | 2.28
60 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1273 | 1326.52 | 53.52 | 1.86
64 | 0.99 | - | 0.99 | 1273 | 1328.39 | 55.39 | 5.39
70 | 2.03 | - | 2.03 | 1286.5 | 1333.78 | 47.28 | 0.53
148 | 5.64 | 3 | 8.64 | 1294.9 | 1337.11 | 42.21 | 1.19
152 | 4.06 | - | 4.06 | 1303.6 | 1338.3 | 34.7 | 1.61
153 | 2.23 | - | 2.23 | 1304.2 | 1339.91 | 35.71 | 0.27
155 | 1.37 | - | 1.37 | 1310 | 1340.18 | 30.18 | 0.83
3 | 0.24 | - | 0.24 | 1311.4 | 1341.28 | 29.88 | 0.12

## 4.9 第一水厂消防管段
4.9 第一水厂消防工况管段计算表
节点编号 | 节点流量(L/s) | 消防流量(L/s) | 总流量(L/s) | 地面高程(m) | 节点水压(m) | 自由水头(m) | 水头损失(m)
1 | 250 | 249 | 572 | 0.5 | 36.26 | 200 | 1.73 | 9.08 | 9.08
2 | 249 | 248 | 800 | 0.5 | 39.28 | 200 | 1.87 | 14.63 | 23.71
3 | 248 | 245 | 420 | 0.5 | 21.43 | 200 | 1.02 | 2.62 | 26.33
4 | 248 | 246 | 406 | 0.5 | 21.43 | 200 | 1.02 | 2.54 | 28.87
5 | 245 | 243 | 372 | 0.5 | 23.62 | 200 | 1.12 | 2.76 | 31.63
6 | 246 | 243 | 361 | 0.5 | 23.57 | 200 | 1.12 | 2.67 | 34.3
7 | 243 | 1 | 686.4 | 0.5 | 50.32 | 200 | 2.4 | 19.48 | 53.78
25 | 225 | 226 | 54 | 0.5 | 75.25 | 250 | 2.29 | 1.08 | 54.86
26 | 226 | 230 | 359 | 0.5 | 77.12 | 250 | 2.35 | 7.47 | 62.33
28 | 231 | 1 | 270 | 0.5 | 91.83 | 250 | 2.79 | 7.66 | 69.99
29 | 1 | 一水厂 | 50 | 0 | 144.07 | 250 | 4.38 | 3.15 | 73.14

## 4.10 第一水厂消防节点
4.10 第一水厂消防工况节点计算表
节点编号 | 节点流量(L/s) | 地面高程(m) | 节点水压(m) | 自由水头(m) | 校核结果
250 | 36.26 | 1302 | 1322.36 | 20.36 | 满足
1 | 2.1 | 1294 | 1370.85 | 76.85 | 满足

## 4.11 第二水厂消防管段
4.11 第二水厂消防工况管段计算表
节点编号 | 节点流量(L/s) | 消防流量(L/s) | 总流量(L/s) | 地面高程(m) | 节点水压(m) | 自由水头(m) | 水头损失(m)
3 | 89 | 116 | 1965 | 0.5 | 65.48 | 400 | 0.78 | 3.24 | 3.24
4 | 116 | 117 | 330 | 0.5 | 76.26 | 400 | 0.91 | 0.71 | 3.95
8 | 117 | 122 | 241 | 0.5 | 82.2 | 400 | 0.98 | 0.6 | 4.55
16 | 208 | 196 | 1066 | 0.5 | 74.26 | 400 | 0.88 | 2.2 | 6.75
19 | 196 | 133 | 1545 | 0.5 | 87.54 | 400 | 1.04 | 4.27 | 11.02
21 | 2 | 二水厂 | 100 | 0 | 218.15 | 400 | 2.59 | 1.4 | 12.42

## 4.12 第二水厂消防节点
4.12 第二水厂消防工况节点计算表
节点编号 | 节点流量(L/s) | 地面高程(m) | 节点水压(m) | 自由水头(m) | 校核结果
89 | 55.85 | 1282.9 | 1326.21 | 43.31 | 满足
2 | 10.18 | 1282.8 | 1331.4 | 48.6 | 满足

## 4.13 第三水厂消防管段
4.13 第三水厂消防工况管段计算表
节点编号 | 节点流量(L/s) | 消防流量(L/s) | 总流量(L/s) | 地面高程(m) | 节点水压(m) | 自由水头(m) | 水头损失(m)
1 | 6 | 8 | 340 | 0.5 | 35.36 | 200 | 1.68 | 5.16 | 5.16
50 | 64 | 70 | 662 | 0.5 | 62.95 | 250 | 1.92 | 9.61 | 14.77
54 | 70 | 86 | 561 | 0.5 | 122.32 | 500 | 0.93 | 0.97 | 15.74
83 | 134 | 138 | 285 | 0.5 | 155.92 | 630 | 0.75 | 0.25 | 15.99
85 | 138 | 187 | 556 | 0.5 | 161.02 | 630 | 0.77 | 0.52 | 16.51
123 | 148 | 152 | 1088 | 1 | 176.19 | 630 | 0.84 | 1.19 | 17.7
127 | 156 | 3 | 225 | 0.5 | 184.95 | 630 | 0.89 | 0.27 | 17.97
128 | 3 | 井 | 100 | 0 | 185.19 | 630 | 0.89 | 0.12 | 18.09

## 3.14 第三水厂消防节点
3.14 第三水厂消防工况节点计算表
节点编号 | 节点流量(L/s) | 地面高程(m) | 节点水压(m) | 自由水头(m) | 校核结果
6 | 35.36 | 1263 | 1288.01 | 25.01 | 满足
3 | 0.24 | 1311.4 | 1341.28 | 29.88 | 满足

## 3.15 消防校核汇总
3.15 消防校核汇总表
水厂名称 | 最不利点 | 消防流量(L/s) | 地面高程(m) | 节点水压(m) | 自由水头(m) | 校核结果
第一水厂 | 节点250 | 36.26 | 1302 | 1322.36 | 20.36 | 满足
第二水厂 | 节点89 | 55.85 | 1282.9 | 1326.21 | 43.31 | 满足
第三水厂 | 节点6 | 35.36 | 1263 | 1288.01 | 25.01 | 满足
说明：消防时最不利点自由水头均满足不小于10m的要求，校核合格。

## 第5章 工程投资估算
第5章 工程投资估算
5.1 投资估算表
| 工程名称 | 估算投资(万元) | 占比例(%)
永久工程
| 张家洼水源地取水工程 | 2453.63 | 6.93
| 输水管线 | 9084.47 | 25.64
| 城区配水管网 | 13447.87 | 37.96
| 第三水厂 | 649.26 | 1.83
| 第一水厂 | 26.19 | 0.07
| 第二水厂 | 577.28 | 1.63
| 静态总投资 | 35424.28 | 100
5.2 分年度投资表
| 年份 | 投资额(万元) | 占总投资(%)
| 第1年 | 7084.86 | 20
| 第2年 | 14169.71 | 40
| 第3年 | 10627.28 | 30
| 第4年 | 3542.43 | 10
| 合计 | 35424.28 | 100
5.3 资金筹措表
| 资金来源 | 金额(万元) | 占比(%)
| 中央补助资金 | 14169.71 | 40
| 省级配套资金 | 7084.86 | 20
| 县级配套资金 | 7084.86 | 20
| 银行贷款 | 7084.85 | 20
| 合计 | 35424.28 | 100

## 第6章 效益分析
第6章 效益分析
6.1 经济效益
本项目的实施将产生显著的经济效益：
(1) 直接经济效益
• 供水收入：规划近期供水价格按2.5元/m³计算，年均供水收入约2012.5万元
• 运营成本：包括电费、药剂费、人工费等，年运营成本约800万元
• 年净效益：约1212.5万元
(2) 间接经济效益
• 改善投资环境，促进地方经济发展
• 带动相关产业发展，增加就业机会
• 提高城市综合竞争力
6.2 社会效益
(1) 保障城镇居民生活用水安全，提高生活质量
(2) 支撑城市工业发展，促进经济增长
(3) 完善城市基础设施，提升城市形象
(4) 改善投资环境，吸引外来投资
6.3 财务评价
(1) 项目投资收益率：3.42%
(2) 项目投资回收期：约20年
(3) 财务内部收益率：大于基准收益率，满足财务要求
6.4 综合评价
本项目经济内部收益率大于社会折现率(8%)，经济效益良好；财务内部收益率大于行业基准收益率，财务可行；项目具有显著的社会效益和环境效益，综合评价可行。